GIẢI ĐÁP KỸ THUẬT TIẾN HÀNH SÚC XẢ ĐƯỜNG ỐNG BẰNG QUẢ MÚT

- Công tác khảo sát tuyến ống cần súc xả

Khảo sát tuyến ống cần súc xả:

- Xác định điểm đầu, điểm cuối tuyến.

- Xác định trên tuyến có bao nhiêu phụ kiện

- Kiểm tra xác định lưu lượng nước trên tuyến có ổn định hay không.

- Tuyến ống cần súc xả phải đồng nhất đường kính ống theo quy chuẩn.

- Kiểm tra đường thoát nước tại vị trí đầu và cuối tuyến cần súc xả.

- Công tác chuẩn bị trước khi súc xả

Chuẩn bị phương án ngừng cấp nước tại tuyến ống cần súc xả.

(Khoá toàn bộ van khoá tại những điểm đấu nối vào tuyến ống)

- Chuẩn bị phương án thoát nước tại điểm đầu, cuối.

- Chuẩn bị máy nén khí, bơm tăng áp khi cần sử dụng.

- Chuẩn bị các vật tư thay thế khi tháo lắp các phụ kiện đường ống để lắp đặt quả mút.

- Kinh nghiệm sử dụng quả mút:

***Quả mút bị tắc: (quan sát nước ở đầu  ra quả mút không chảy hoặc tự chảy yếu, áp lực đầu đẩy tăng)

Phương Án 1: Tăng thêm áp lực bơm trên tuyến để đẩy quả mút đi tiếp.

Phương Án 2: Khi áp lực trên tuyến đạt ngưỡng mà quả mút vẫn bị tắc thỉ sẽ sử dụng thêm bơm tăng áp hoặc máy nén khí để tăng thêm áp lực đường ống đẩy quả mút.

Phương án 3: Khi cả 2 phương án trên đểu không có tác dụng, dùng bơm tăng áp hoặc máy nén khí tăng áp ngược lại phía đầu ra quả mút đồng thời mở đường nạp quả mút ban đầu vào để đẩy ngược quả mút trở lại vị trí cửa nạp.

- Lưu Ý: Áp lực tăng thêm khi sử dụng bơm tăng áp hoặc máy nén khi không được vượt quá ngưỡng tiêu chuẩn chịu áp của tuyến ống cần súc xả.

***Đường ống lâu ngày nhiều cặn bẩn

Bước 1: Chia thành những đoạn ngắn 300-500 mét để vệ sinh theo từng đoạn. Thực hiện quá trình súc xả bằng quả mút nhiều lần để đường ống đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.

Bước 2: Sử dụng quả mút trơn mềm cho lần đầu tiên súc xả để thăm dò + làm sạch đoạn ống cần làm sạch sau đó sử dụng quả mút có gai một hoặc nhiều lần để làm sạch + đánh bay cặn bẩn lâu ngày bám trên đường ống.

Bước 3: Sau khi quả mút ra khỏi đường ống tiếp tục bơm để làm sạch đường ống đến khi nước sạch trở lại.

- Tốc độ quả mút đi trong ống  D200: 4km/h - áp lực duy trì khoảng 1,5bar

- Khoảng cách súc xả

- Trung Bình: 1-3 km - Tối đa: 5-6 km

- Áp lực duy trì 2 bar

- Các đơn vị đã và đang sử dụng

+ Cấp nước Quảng Ninh

+ Cấp nước Hà Đông Hà Nội

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ đơn vị cung cấp Thiên Sơn

- Quả mút thông minh

- Quả mút định vị: Gắn các thiết bị đặc biệt để định vị quả mút trong đường ống đối với các tuyến ống.

- Quả mút siêu âm: Quả mút đặc biệt có gắn thiết bị siêu âm, có khả năng phát hiện rò rỉ và các tổn hại bên trong, bên ngoài đường ống (đường ống bị mỏng đi, vỡ bục, rò rỉ ...)